ЭНЕРГОЗАКАЗ № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# для разработки предварительного коммерческого предложения на поставку энергооборудования

Наименование проекта: Строительство и введение в эксплуатацию когенерационной установки для электро- и теплоснабжения промышленного предприятия

1. Информация о Заказчике:  предприятие Ярославской области

2. Цель проекта

- Снижение затрат на энергию

- Надежность и  качество энергоснабжения

- Сглаживание пиковых нагрузок

- Автономность энергоснабжения

- Модернизация системы энергоснабжения

- Снижение штрафов за несоблюдение экологических норм

- Утилизация бросовых газов (попутный газ, биогаз и т.д.)

3. Планируемые сроки реализации проекта: 2012 г. - 2013 г.

4. Характеристика объекта:

| Вид зданий и сооружений | Кол-во, ед. | Общ. пл., кв.м. | Этажность | Способ отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производств. корпуса | 9 | 90 697,8 | 4 | Водяное отопление, 4-ёх трубная система |
| Администр. здания | 2 | 21 971,6 | 6 | Водяное отопление, 4-ёх трубная система |
| Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |
| Жилые дома |  |  |  |  |
| Экологические требования: | Безопасность, Соблюдение санитарных норм, Уровень допустимых возможных выбросов вследствие работы, ниже допустимых ГОСТом В соответствии с требованиями ФЗ РФ |  |  |  |
| Дополнительная информация: |  |  |  |  |

5. Технические параметры оборудования

| Цель использования оборудования: |  |  Электроснабжение  Теплоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение оборудования: |  | Возможно любое исполнение:  Стационарное (внутри здания)  Блочно-контейнерное (вне здания)  Другое |  |  |
| Требуемая общая электрическая мощность, кВт |  | 877 кВт |  |  |
| Требуемая общая тепловая мощность, кВт (ГКал/ч) - в летний период - в зимний период |  | 1 088 кВт (график 70/90°С) |  |  |
| Требуемое напряжение, кВ |  | 10 кВ |  |  |
| Частота, Гц |  | 50 Гц |  |  |
| Максимальная электрическая нагрузка, кВт |  | 2 600 |  |  |
| Минимальная электрическая нагрузка, кВт |  | 300 |  |  |
| Характеристика энергопотребителей: |  |  |  |  |
| Расчетная электрическая мощность электропотребителей, которые будут подключены к установке, кВт |  | 2 500 кВт |  |  |
| Распределение мощности электрической нагрузки | Активная, кВт | - |  |  |
|  | Реактивная, кВт |  |  |  |
| Наибольшая единичная мощность электропотребителя с активной нагрузкой, кВт |  | 250 кВт |  |  |
| Мощность самого большого электродвигателя, кВт |  | 200 кВт |  |  |
| Предполагаемый режим работы оборудования |  |  Комбинированный (параллельный + автономный) |  |  Постоянный В том числе  Аварийный  Резервный |
| Вид топлива |  | Природный газ  Комбинированное (возможно рассмотрение вариантов) |  |  |
| Газообразное топливо: |  | Диаметр газопровода, Ду |  | 500 Ду |
|  |  | Давление в газопроводе, атм |  | 0,6 МПа |
|  |  | Лимит на пользование газа, м3/ год |  | 15,5млн. м3/ год |
| Тип теплоносителя |  | Вода |  |  |
| Класс (степень) автоматизации по ГОСТ |  | II |  |  |
| Температура теплоносителя на выходе из установки, С |  | 90 С |  |  |
| Необходимость использования пара для технологических нужд:  нет |  | Температура пара, С | 160 С |  |
|  |  | Давление пара, атм | - |  |
| Проектно-изыскательские работы |  |  да |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  да |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  |  да |  |  |
| Гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание |  |  да |  |  |
| Дополнительная комплектация: |  |  |  |  |
| Выносной пульт управления |  |  Да |  |  |
| Дополнительный комплект ЗИП |  |  Да |  |  |
| Необходимость распределительного устройства, либо ККТП: |  |  Да |  |  |
| Прочее |  |  |  |  |

6. Условия поставки и обслуживания (требования Заказчика):

Энергосервисный контракт (денежные перечисления – транши, компании, которая реализует проект, происходят за счёт процента от экономии, внедрённой установки)

7. Дополнительный требования Заказчика:

Оценить предварительную стоимость Заказа