ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# для разработки предварительного коммерческого предложения на поставку энергооборудования

Наименование проекта: Разработка и ввод в эксплуатацию мини-ТЭЦ на базе  когенерационных  установок  для электро- и теплоснабжения промышленного предприятия

1. Информация о Заказчике: предприятие Ярославской области

2. Цель проекта

V                                             Cнижение затрат на энергию

V                                                 Надежность и  качество энергоснабжения

3. Планируемые сроки реализации проекта

начало	_______________январь 2013 г.

конец	_______________декабрь 2013 г.

4. Характеристика объекта:

| Вид зданий и сооружений | Кол-во, ед. | Общ. пл., кв.м. | Этажность | Способ отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производств. корпуса | 3 | 50000 | 1 | центральный |
| Администр. здания | 1 | 15000 | 4 | - |

5. Технические параметры оборудования

| Цель использования оборудования: |  | электроснабжение теплоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение оборудования: |  | Блочно-контейнерное (вне здания) |  |
| Требуемая общая электрическая мощность, кВт |  | 2000 |  |
| Требуемая общая тепловая мощность, кВт (ГКал/ч) - в летний период - в зимний период |  | 0,5 7,272 |  |
| Требуемое напряжение, кВ |  | 10 |  |
| Частота, Гц |  | 50 |  |
| Максимальная электрическая нагрузка, кВт |  | 3000 |  |
| Минимальная электрическая нагрузка, кВт |  | 300 |  |
| Характеристика энергопотребителей: промышленные предприятия |  |  |  |
| Расчетная электрическая мощность электропотребителей, которые будут подключены к установке, кВт |  | 2000 |  |
| Распределение мощности электрической нагрузки | Активная, кВт | 2000 - |  |
|  | Реактивная, кВт |  |  |
| Наибольшая единичная мощность электропотребителя с активной нагрузкой, кВт |  | 150 |  |
| Мощность самого большого электродвигателя, кВт |  | 50 |  |
| Предполагаемый режим работы оборудования |  | Параллельный | Постоянный |
| Вид топлива |  | - Природный газ - Древесная щепа (как возможный вариант) |  |
| Газообразное топливо: |  | Диаметр газопровода, Ду | Данных нет |
|  |  | Давление в газопроводе, атм | Данных нет |
|  |  | Лимит на пользование газа, м3/ год | В настоящее время решается вопрос технической возможности |
| Тип теплоносителя |  | ВОДА |  |
| Температура теплоносителя на выходе из установки, С |  | 95 |  |
| Необходимость использования пара для технологических нужд: |  | нет |  |
| Проектно-изыскательские работы |  | да |  |
| Строительно-монтажные работы |  | да |  |
| Пуско-наладочные работы |  | да |  |
| Гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание |  | да |  |
| Дополнительная комплектация: |  |  |  |
| Выносной пульт управления |  | да |  |
| Дополнительный комплект ЗИП |  | да |  |
| Необходимость распределительного устройства, либо ККТП: |  | Частично да |  |
| Прочее |  |  |  |

6. Условия поставки и обслуживания (требования Заказчика):

| Срок поставки |  | 9 месяцев |
| --- | --- | --- |
| График оплаты | аванс, % | 10 |
|  | в течение срока изготовления, % | 30 |
|  | последующий платеж, % (кален. дн.)-10 | 60 |
|  | Промышленный лизинг |  |
|  | другое |  |